Załącznik nr 12

3.0. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wentylacji Szkoły muzycznej w Elblągu przy ul. Traugutta 91 w woj. warmińsko-mazurskim sali gimnastycznej i koncertowej. 1**************************************************************************

3.1. Cel i zakres opracowania

Termomodernizacja budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego z instalacją wentylacyjną.

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylację mechaniczną,

- wentylację grawitacyjną wymuszoną,

- konstrukcje wsporcze dla potrzeb wentylacji

  - Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt budowlany termomodernizacji budynku opracowany wyprzedzająco .

- PN, przepisy i normatywy aktualnie obowiązujące.

  - Dane ogólne

Budynek istniejący wyposażony w instalacje standardowe. Wentylacja istniejąca nie spełnia wymagań i została w wentylatorniach zdemontowana.

4.0. Opis projektowanych rozwiązań

4.1. Instalacje wentylacyjne

Zastosowałem klimatyzację, wentylację mechaniczną oraz grawitacyjną wymuszoną wywiewną dla spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych projektowanych pomieszczeń.

Z uwagi na różne czasy wykorzystywania pomieszczeń zaprojektowałem wentylację niezależną dla pomieszczeń projektowanych, które będą włączane w zależności od potrzeb.

4.1.1. Zespół nawiewno-wywiewny Nr 1 – Sala koncertowa

Wbudować centralę klimatyzacyjną z odzyskiem ciepła dostarczoną w elementach umożliwiających wniesienie i montaż bezpośrednio w pom. Wentylatorni na fundamencie wg  części konstrukcyjnej załączonej do niniejszego opracowania. By-pass wymiennika Centrali uruchamiany automatycznie.

Do współpracy z Centralą klimatyzacyjną przyjęto Agregat chłodniczy usytuowany poza budynkiem zgodnie z częścią graficzną opracowania. Odprowadzenie wody do kratki ściekowej zewnętrznej usytuowanej 5m od Agregatu. Centrala winna posiadać ponadto funkcje sygnalizacji awarii  i konieczności wykonania czynności serwisowych automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania. Panel sterowania w komplecie z centralą powinien posiadać dostępne funkcje:

Włączania centrali (ON/OFF), regulacji prędkości obrotowych, regulacji temperatury (osiem pozycji w przedziale 10 do 300C), sterowanie nagrzewnicą, czujnikami stanu filtrów, wilgotności, informacje o awariach i czynnościach serwisowych, możliwość zmian parametrów fabrycznych centrali za pomocą panelu. Wyposażenie central w czujniki wilgotności, gdy są włączone, kontrolują prędkości obrotowe wentylatorów utrzymując poziom wilgotności wewnątrz pomieszczeń poniżej ustawionej wartości. Po zastosowaniu w projekcie 2 czujników wilgotności dla centrali, prędkość obrotowa wentylatorów będzie regulowana w oparciu o najwyższą wartość.

Odprowadzenie wody kondensacyjnej nad kratkę w pom. Wentylatorni.

Kanały wentylacyjne montować zgodnie z częścią graficzną opracowania. Powietrze o temperaturze 200 lub niższej będzie wprowadzane do pomieszczeń poprzez istniejące elementy nawiewne. Elementy wywiewne również pozostawiam bez zmian z uwagi na ewentualną zmianę akustyki pomieszczenia Sali koncertowej. Po oddaniu „ciepła” w wymienniku krzyżowym, centrala będzie usuwała powietrze „zużyte” przez ścianę zachodnią budynku z wykorzystaniem kanałów i wyrzutni projektowanych. Dla połączenia wywiewu z widowni Sali koncertowej z Centralą należy:

- wbudować kanał połączeniowy 500x500mm w pom. nr1/30 i 1/30a pomiędzy istniejącym  kanałem murowanym pionowym i kanałem murowanym podziemia,

- zamurować i otworzyć kanał murowany zgodnie z rys. nr1.

4.1.2. Zespół Nr 5 – Sala gimnastyczna

Nawiew będzie realizowany poprzez ciąg wentylacyjny nawiewny usytuowany w pom. Nr 1/30a. Powietrze do Sali gimnastycznej będzie wtłaczane poprzez Anemostaty nawiewne wbudowane w istniejące otwory po demontażu poprzedniej wentylacji. Otwory nawiewne od strony Sali gimnastycznej zabezpieczyć ramkami z siatką. Wywiew realizowany będzie wentylatorami promieniowym zamontowanymi w stropie Sali gimnastycznej. Włączniki wentylacji Sali gimnastycznej usytuować w pom. Nr 1/45 - korytarz przy drzwiach wejściu do sali i zabezpieczyć skrzynką z zamkiem patentowym.

Wentylacja nawiewno-wywiewna będzie realizowana Aparatem AWO-0 z odzyskiem ciepła. Nawiewnik wyporowy wbudować w ściance działowej przy posadzce. Natomiast wywiew realizowany będzie poprzez kratki wbudowane w kanał wentylacyjny i wyposażone w przepustnice regulacyjne.

- wentylatorami promieniowymi z sterowaniem higrostatycznym,

- wentylatorami podtynkowymi,

- nawietrzakami z grzałką elektryczną.

Miejsce wbudowania nawietrzaków z grzałką elektryczną poza grzejnikami przy posadzkach zgodnie z wytycznymi montażu ich producenta. Nawiewniki higrosterowane montować w ramach okiennych górnych. wentylatory wbudować na wlotach do istniejących kanałów wentylacyjnych murowanych. Zestawienie powyższych elementów wentylacyjnych ujęto w tabeli obliczeń wentylacji i uwagach do niej.

4.2. Wytyczne dla branż

4.2.1. Elektryczna

- doprowadzić energię elektryczną do szaf sterujących central klimatyzacyjnych i wentylatorów poszczególnych Zespołów Nr3 – 9.

- doprowadzić energię elektryczną do wszystkich wentylatorów i ich włączników.

4.2.2. Konstrukcyjna

- wykonać otwory na przejście przewodów przez przegrody budowlane lub montaż urządzeń wentylacyjnych,

- wykonać konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne zgodnie z załączoną częścią konstrukcyjną.

4.2.3. Architektoniczno-budowlana

a)   wykonać osłony wentylacji zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania.

- zlicować czerpnie z ścianami na zewnątrz budynku.

5.0. Uwagi ogólne i końcowe

5.1. Instalacje wykonać i odebrać wg BN-84/8865-40 „Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i badania.

5.2. Wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t. II- Instalacje sanitarne i przemysłowe” – wyd. III.

5.3. Wszelkie zmiany w realizacji niniejszego opracowania wymagają pisemnej zgody projektanta w ramach podpisanego nadzoru autorskiego (NA).

4.0. Zestawienie elementów wentylacji

4.1. Zespołu Nr1 – Sala koncertowa

| Lp | Nazwa | Jednostki | Ilość | PN lub producent | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| N1-1 | Czerpnia ścienna typu A – 500x1000 | szt. | 4 | Istniejąca | 1 |
| N1-2 | Siatka drobno oczkowa 1000x1000 | szt. | 1 | Stal. ocynk |  |
| N1-3 | Kanał bl. typu A – 1000x1000/3600 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-4 | Tłumik 1000x1000/1100 | szt. | 1 | VTS Clima |  |
| N1-5 | Kolano bl. A/II-1000x1000/900/2085x1093 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-6 | Kolano bl. A/II-1000x1000/900/2085x1093 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-7 | Tłumik 1000x1000/1500 | szt. | 1 | VTS Clima |  |
| N1-8 | Zwężka bl. A/II – 1000x1000/650/1000x800 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-9 | Kolano bl. A/II-1000x800/900 | szt. | 2 | KB8-13.5.(1) |  |
| N1-10 | Kanał bl. typu A – 1000x800/2150 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-11 | Siatka drobno oczkowa 1000x800 | szt. | 1 | Stal. ocynk |  |
| N1-12 | Tłumik 1000x1000/800 | szt. | 1 | VTS Clima |  |
| N1-13 | Centrala klimatyzacyjna VS-150-R-PHC/SS bez segmentów wolnych z automatyką AP-41R i szafą automatyki VS21-150CG ACX3G-2 SUP-EXH montowana na obiekcie VN/W = 16100m3/h | kpl. | 1 | VTS Clima | Bez segmentów pustych (rezerwowych) |
| N1-14 | Zwężka bl.A/II – 2085x1093/1600/1600x1000 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-15 | Kolano bl. A/II-1600x1000/900/1250x1000 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-16 | Tłumik 1250x1000/3000 | szt. | 1 | VTS Clima |  |
| N1-17 | Tłumik 1000x1000/1100 | szt. | 1 | VTS Clima |  |
| N1-18 | Kanał bl. typu A – 1000x500/1000 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-19 | Kolano bl. A/II-1000x500/900/1000x500 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-20 | Kanał bl. typu A – 1000x500/1200 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |
| N1-21 | Przepustnica WP –1000x1000 regulacyjna | szt. | 1 | KB1-37.7.(3) |  |
| N1-22 | Przepustnica WP –1000x500 regulacyjna | szt. | 1 | KB1-37.7.(3) |  |
| N1-23 | Siatka drobno oczkowa 1000x1000 | szt. | 4 | Stal. ocynk | Pasować |
| N1-24 | Drzwi powietrzno-szczelne typu A-630x1000 | szt. | 1 | KB1-37.8.(5) |  |
| N1-25 | Agregat chłodniczy typu ZETA 2002/LE-5.2 | kpl. | 1 | VTS Clima | R407C |
| N1-26 | Kolano bl. 500x500/900 | szt. | 2 | KB8-13.5.(1) |  |
| N1-27 | Kanał bl. typu A – 500x500/7300 | szt. | 1 | KB8-13.5.(1) | Pasować |

Uwagi:

- Czerpnię ścienną istniejącą oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie

- Agregat chłodniczy i centralę montować na fundamentach wg oprac. branżowego

4.5. Zespół Nr 5 – Sala gimnastyczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N5-1 | Czerpnia ścienna KWO-315 | szt. | 1 | Venture |  |
| N5-2 | Rura RO-315-2500 | szt. | 1 | KLIMOR |  |
| N5-3 | Filtr LFBR 315 klasy G4 | szt. | 2 | Helios |  |
| N5-4 | Tłumik rurowy FSD 315 | szt. | 2 | Helios |  |
| N5-5 | Rura RO-315-400 | szt. | 1 | KLIMOR | Pasować |
| N5-6 | Nagrzewnica elektryczna NGO-315-9.0-1 | kpl. | 1 | KLIMOR |  |
| N5-7 | Rura RO-315-800 | szt. | 1 | KLIMOR | Pasować |
| N5-8 | Wentylator kanałowy TD-2000/315 V=1100/550m3/h; P=255/160W/230V | szt. | 1 | Venture |  |
| N5-9 | Kolano BG-90-315 | szt. | 1 | KLIMOR |  |
| N5-10 | Rura RO-315-500 | szt. | 1 | KLIMOR | Pasować |
| N5-11 | Trójnik TG-315-315 | szt. | 1 | KLIMOR |  |
| N5-12 | Reduktor RG-315-250 | szt. | 2 | KLIMOR |  |
| N5-13 | Rura RO-315-400 | szt. | 1 | KLIMOR | Pasować |
| N5-14 | Skrzynka rozprężna SRG-PA2 dla ANO-2 | szt. | 2 | KLIMOR |  |
| N5-15 | Anemostat ANO-2 | szt. | 4 | KLIMOR |  |
| N5-16 | Rura RO-160-1200 | szt. | 1 | KLIMOR | Pasować |
| N5-17 | Skrzynka rozprężna SRG-A2 dla ANO-2 | szt. | 2 | KLIMOR |  |
| N5-18 | Wentylator promieniowy typu DX 400 V= 125/230m3/h; P= 78W/230V | kpl. | 6 | Helios |  |

B.   OPIS  TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

I.  Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, omówienie

podstawowych wyników obliczeń.

Przebudowa wentylacji w budynku Szkoły wymaga wykonania dwóch bloków fundamentowych, przebudowy otworów okiennych, powiększeniu istniejących otworów w ścianach oraz zamurowaniu (pełnym lub częściowym) otworów isniejących w ścianach zewnętrznych. Przebudowa nie powoduje wzrostu istniejących obciążeń statycznych.

Po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy zweryfikować przyjęte rozwiązanie z ewentualnym dostosowaniem do rzeczywistych uwarunkowań.

II. Projektowane rozwiązanie.

2.1.   Fundamenty.

Zaprojektowano bloki fundamentowe pod  urządzenia technologiczne.

W istniejące podłoże należy wbić warstwę kamieni naturalnych i wykonać  warstwę zagęszczonej  podsypki z pospółki o  grubości min.30 cm. Na tak  przygotowanym podłożu ułożyć warstwę ochronną z betonu. Zbrojenie  bloków siatkami z prętów ze stali żebrowanej. Mieszankę betonową należy starannie zagęścić. Otulenie zbrojenia  fundamentów powinno wynosić 5 cm.

2.2.  Nadproża.

Zaprojektowano nad nowymi otworami technologicznymi w

istniejących ścianach  nadproża stalowe z profili walcowanych.

Profile połączone przewiązkami z  płaskownika. Wszystkie elementy

stalowe ze stali St3S.

Kolejność wykonania robót:

- podstemplowanie stropów;

- osadzenie belek nadproża z jednej strony ściany i po stwardnieniu betonu z drugiej strony ściany;

- połączenie belek nadprożowych śrubami;

- wycięcie fragmentów ścian;

- osiatkowanie elementów stalowych i otynkowanie zaprawą cementową.

Wykonanie nadproża rozpocząć od wykucia w murze bruzdy o wysokości około 2 cm większej od profilu stalowego o głębokości równej szerokości półek. Bruzdę należy przemyć mleczkiem cementowym, uzupełnić betonem do środnika dwuteownika i wstawić w nią belkę stalową, którą czasowo zamocowuje się klinami z drewna twardego lub klinami stalowymi. Następnie przestrzeń wokół końców belek wypełnić zaprawą cementową. Przestrzeń między górną półką belki a murem wypełnić wilgotną zaprawą cementową, silnie ją zagęszczając.

Założenie drugiej belki nadproża można wykonać po ok. 5 dniach od wykonania pierwszej. Przewiązki i żebra pionowe spawać spoiną pachwinową a=3,0 mm.  Wszystkie prace związane z usuwaniem ściany należy wykonywać przy użyciu narzędzi nieudarowych. Belki nadprożowe  należy wyszpałdować cegłą i po osiatkowaniu otynkować stosując obrzutkę z zaprawy cementowej. Łączna grubość tynku powinna wynosić  2,5 cm.

III.  Uwagi końcowe.

4.1.   Prace remontowe należy prowadzić ostrożnie, z zachowaniem

bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji.

4.2.    Prace budowlane prowadzić pod ciąglym nadzorem uprawnionego

kierownika budowy.

4.3.    Zmiany w przyjętych rozwiązaniach należy uzgodnić z projektantem.